
附件一：采购需求
采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量
	单价最高限价

	1
	DN150mm  K9 型球墨铸铁管（含6米球管配送一个T型输水橡胶圈（材质：EPDM）
	米
	1500
	115.2元/米

	2
	DN100mm 球墨铸铁盘插短管
	只
	8
	96元/只

	3
	DN100mm 球墨铸铁盘承短管
	只
	4
	91元/只

	4
	DN100mm 球墨铸铁双承短管
	只
	6
	99元/只

	5
	DN150mm 球墨铸铁盘插短管
	只
	8
	156元/只

	6
	DN150mm 球墨铸铁盘承短管
	只
	8
	142元/只

	7
	DN150mm 球墨铸铁双承短管
	只
	6
	159元/只

	8
	DN100mm*100mm 球墨铸铁承插中支承三通
	只
	10
	169元/只

	9
	DN100mm*100mm 球墨铸铁承插中支盘三通
	只
	2
	178元/只

	10
	DN150mm*100mm 球墨铸铁承插中支盘三通
	只
	6
	254元/只

	11
	DN100mm *90°  球墨铸铁承插弯头
	只
	20
	119元/只

	12
	DN150mm *90°  球墨铸铁承插弯头
	只
	10
	214元/只

	13
	DN100mm  T型三元乙丙输水胶圈
（材质：EPDM）
	条
	100
	12.5元/条

	14
	DN100mm  T型三元乙丙止脱输水胶圈
（材质：EPDM）
	条
	100
	74元/条

	15
	DN150mm  T型三元乙丙输水胶圈
（材质：EPDM）
	条
	100
	15元/条

	16
	DN150mm  T型三元乙丙止脱输水胶圈
（材质：EPDM）
	条
	100
	100元/条


备注：因施工现场有无法确定因素，最终以实际使用量结算。胶圈建议使用华益、际华、宏力牌。为保证后期安装质量，管材和管件（不含胶圈）的生产商须为同一厂家。
（一）技术标准

供货方提供的产品必须满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和行业标准（不限于下列标准）：

GB/T 13295-2019    水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件

GB/T 17457-2019
 球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬

GB/T 17219-2001   生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
（二）技术参数：

1、等级：球管K9级，管件PN10；

2、内衬：水泥砂浆，外部防腐层：金属锌涂层+高氯化聚乙烯；

3、锌涂层单位面积平均重量：不低于130g/m2；

4、投标单位须提供管材、本项目采购的任一种管件、胶圈省级及以上饮用水卫生许可批件（时间在有效期范围内）；提供DN100及DN150  K9型第三方检测报告、提供本项目任意一种球墨铸铁管件的第三方检测报告，检测报告时间为近两年）；提供橡胶密封圈的第三方检测报告（检测报告时间为近两年）。

（三）技术要求：

1、必须严格按照国家或国际现行标准的技术参数进行产品生产，提供合格产品，确保产品质量和性能达到设计、使用要求。产品执行《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295）、《球墨铸铁管外表面喷锌涂层》（GB/T17456）、《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T17457），产品卫生性能须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219最新标准要求。

2、产品必须全新的、未使用过的且管道管身不胶补不焊接；货物应在运输、装卸过程中有可靠、牢固包装。

3、采用K9级给水离心铸造球墨铸铁管，K9级球墨铸铁管球化级别不低于3级（即球化率不低于80%），管壁厚须符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295）最新标准要求。

4、外防腐涂层：金属锌涂层+高氯化聚乙烯，且须符合《球墨铸铁管外表面喷锌涂层》（GB/T17456）最新标准要求；内防腐涂层：为离心水泥砂浆内衬，且打磨，内涂层应满足《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T17457）最新标准中关于输送饮用水时的要求，不得影响饮用水水质。

5、接口形式：球墨铸铁管为T型接口。

6、外观标识：须符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295）最新标准要求。

7、外包装及贮运：球墨铸铁管的包装及贮运应符合《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295国家最新标准要求。


