
附件一：采购需求
采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	1
	DN426mm×10mm螺旋钢管（Q235-B）

外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料
	米
	264

	2
	DN426mm×10mm×90°无缝钢弯头（Q235-B）

外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料
	只
	6

	3
	DN426mm×10mm×45°无缝钢弯头（Q235-B）

外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料
	只
	10

	4
	DN400*1.0Mpa*30mm锻压平焊钢制法兰片
	只
	10


推荐品牌：金洲、友发、迈克、君诚。

为有助于投标人选择投标产品，要求中提供了推荐品牌，推荐品牌仅供参考，并无限制性，投标人可以选择性能不低于推荐的品牌的其他品牌产品，同等及以上优质品牌产品，需提供有关技术性能指标证明资料等供评标委员会评审，经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

备注：螺旋钢管技术参数
钢管采用双面埋弧焊，管外层采用环氧树脂粉末蓝色防腐，环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料，采用两道底漆两道面漆防腐，每道防腐厚度不得低于50微米。生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)。钢管厚度需达到10mm（误差不超过±5%）。钢管两端需保留100mm-150mm无外防腐，采用V型坡口，坡口夹角30°至40°，钝边保留1.6mm±0.8mm。
除锈等级达到sa2.5级标准，所投机管执行GB/T3091-2025《低压流体输送用焊接钢管》标准！钢管外层需有规格型号，执行标准及厚度等标识。厂家需具有特种设备许可证A级，具有质量、环境、卫生、能源标准，且证书包含本产品。
无缝钢弯头技术参数

外层采用环氧树脂蓝色防腐，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料。防腐涂料需符合国家标准且具有对应的饮用水卫生许可证及合格证。

弯头为长半径，尺寸需符合下列标准

	规格型号
	45度（中心至端面尺寸）
	90度（中心至端面尺寸）

	DN426mm
	254mm
	610mm


如因管材及焊缝的质量问题造成我方的一切损失由中标单位负责，中标单位需提供对此的承诺书。中标单位需提供钢管焊接处防腐材料(需和钢管内外防腐一致品牌)。
承诺书里须注明：所投产品为全新原厂螺旋钢管，未使用、未翻新，符合国家及行业相关质量标准；产品均为近期出厂，距投标日期不超过3个月；除锈等级达到sa2.5级标准；产品规格、材质、性能均与投标文件所述完全一致；如存在虚假承诺，我方自愿承担一切法律责任


