
附件一：采购需求

	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	
	DN100mm×1.0 MPa球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封法兰闸阀（同径）
	只
	100

	
	DN40丝扣式硬密封闸阀
	只
	300

	
	DN50丝扣式硬密封闸阀
	只
	500


技术要求
球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杠软密封法兰闸阀（同径）

一、技术参数
公称压力：1.0Mpa     壳体试验压力：1.5Mpa   连接形式：双法兰连接

密封试验压力：1.1Mpa     适用介质：自来水

结构形式：手动暗杆不锈钢软密封闸阀
二、执行标准
1. CJ/T216-2013《给水排水用软密封闸阀》2. GB/T12221-2005《金属阀门 结构长度》

3. GB/T17241.6-2008《整体铸铁法兰》  4. GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》

5. GB/T17219-2001《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

6.GB/T1220-2007《不锈钢棒》    7.GB/T12225-2005《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

8.GB/T12227-2005《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》
三、技术要求

1.阀体、阀盖材质为QT450-10球墨铸铁，应采用树脂砂精密铸造，电炉熔炼并经退火处理消除内应力；工作压力、规格、材质牌号及商标铸在阀体上。

2.阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座，不易堆积杂物，密封可靠。阀体的最小壁厚应保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

3.以球墨铸铁QT450-10材质整体为骨架的闸板，内外表面包覆三元乙丙橡胶（EPDM）。阀芯橡胶应采用热熔注胶成型工艺。闸板包胶粘合强度不小于1.725MPA，金属粘结1800剥离强度不小于9.3kN/m。
4.阀板导向槽处设有高强度尼龙制成的导向套，可有效减少阀体导轨与阀板之间的摩擦，还可减少泥沙对橡胶闸板的磨损，能降低启闭力矩，延长闸板的使用寿命。导向滑道保护包胶闸板并减少摩擦力。

5.阀杆螺母与阀芯采用一体式连接或嵌入活块式连接，操作时阀杆螺母不松动、闸板不脱落。
6.阀杆材料应为不锈钢 20Cr13,阀杆螺纹必须采用滚压成型工艺，不锈钢应轧有两道平行钢螺纹，减少启闭圈数。

7.手动闸阀采用手轮操作，手轮采用球墨铸铁QT450-10韧性材料，可卸式。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上须注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，无毛刺、凹坑、凸起等缺陷。

8. 密封

（1）阀体与阀盖的密封：阀体与阀盖之间的连接采用法兰式连接。阀体与阀盖连接处的密封橡胶圈采用丁腈橡胶，且采用具体定位螺栓孔的定位止水橡胶圈。
（2）阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型丁腈橡胶密封圈密封。顶端防尘密封圈，以防止沙粒、淤泥等进入。
（3）阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合《工业阀门 压力试验GB/T13927-2008》的规定。

（4）运至现场的密封圈无任何损坏现象，在阀门正常安装、使用过程中无松动、脱落、渗漏现象。

四、材质要求

	零件名称
	材料名称
	其他

	手轮
	球墨铸铁QT450-10
	

	阀杆
	不锈钢20Cr13
	滚压加工工艺成型

	Ｏ型橡胶圈
	丁腈橡胶NRB
	

	止推轴承
	铜合金
	

	阀杆螺母
	铜合金
	

	橡胶阀板
	球墨铸铁包覆三元乙丙橡胶QT450-10+EPDM
	阀板侧面有尼龙导向套

	阀体、阀盖
	球墨铸铁QT450-10
	进口材料静电喷涂


五、防腐要求
阀门内部的防腐涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面高压抛丸除锈达到 Sa2.5 级，将铸件加热后再进行静电喷涂无毒环氧树脂粉末，内涂层厚度不小于0.25mm，外涂层厚度不小于0.15mm。阀门外防腐应采用上述静电喷涂环氧树脂粉末，阀门外观颜色为蓝色。喷涂采用自动流水线生产。阀门在保修期内产生漏水，关不严等质量问题，厂家无条件免费更换，并承担更换阀门产生的费用。

球墨铸铁橡胶瓣止回阀（卧式）要求

阀体及阀盖材质：球墨铸铁QT450-10，螺栓及垫圈材质为中碳钢8.8级或镀锌8.8级，阀瓣采用QT450-10+EPDM橡胶。
阀门设计制造按JB/T 13880-2020的标准
丝扣式硬密封闸阀
丝扣式硬密封闸阀闸板采用全铜材质闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为6°，广泛用于城市管网的供水系统中。

公称压力：1.0MPa  1.6MPa   介质温度：≤100℃   连接方式：螺纹  控制方式：手动

设计标准：GB/T8464－2023   结构长度：GB12221－2005螺纹连接金属阀门结构长度

检验与试验：GB/T13927-2022通用阀门压力试验
零件材料（不低于以下材质）

	零件
	阀体
	阀盖
	闸板
	阀杆
	密封圈
	填料

	材质
	QT450-10
	QT450-10
	ZCuZn40Pb2
	H62
	ZCuZn38Mn2Pb2
	PTFE




