
附件一：采购需求
采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	
	DN15镀锌管承插哈夫节（带DN15堵头泄压口）
	只
	100

	
	DN20镀锌管承插哈夫节（带DN15堵头泄压口）
	只
	200

	
	DN25镀锌管承插哈夫节（带DN25堵头泄压口）
	只
	200

	
	DN32镀锌管承插哈夫节（带DN25堵头泄压口）
	只
	100

	
	DN40镀锌管承插哈夫节（带DN25堵头泄压口）
	只
	200

	
	DN50镀锌管承插哈夫节（带DN50堵头泄压口）
	只
	200

	
	DN15镀锌管弯头哈夫节
	只
	10

	
	DN20镀锌管弯头哈夫节
	只
	10

	
	DN25镀锌管弯头哈夫节
	只
	10

	
	DN32镀锌管弯头哈夫节
	只
	10

	
	DN40镀锌管弯头哈夫节
	只
	10

	
	DN50镀锌管弯头哈夫节
	只
	10

	
	P90*200直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	P90*300直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	P110*200直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	P110*300直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	P110*500直管哈夫节（PE管用）
	只
	10

	
	P160*200直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	P160*300直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	P160*500直管哈夫节（PE管用）
	只
	5

	
	P200*200直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	P200*300直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	P200*500直管哈夫节（PE管用）
	只
	2

	
	P225*300直管哈夫节（PE管用）
	只
	5

	
	P250*300直管哈夫节（PE管用）
	只
	2

	
	P250*500直管哈夫节（PE管用）
	只
	2

	
	P315*500直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	P400*500直管哈夫节（PE管用）
	只
	20

	
	H100*200直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	10

	
	H100*300直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	10

	
	H100*500直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	5

	
	H150*300直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	10

	
	H150*500直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	5

	
	H200*200直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	10

	
	H200*300直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	5

	
	H250*500直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	2

	
	H300*500直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	5

	
	H400*500直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	6

	
	H500*500直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	6

	
	H600*500直管哈夫节（铸铁管用）
	只
	5

	
	DN100万能连接器（铸铁管用）
	只
	10

	
	DN150万能连接器（铸铁管用）
	只
	10

	
	DN200万能连接器（铸铁管用）
	只
	5

	
	DN300万能连接器（铸铁管用）
	只
	3

	
	DN100万能连接器（PE管用）
	只
	10

	
	DN150万能连接器（PE管用）
	只
	10

	
	DN200万能连接器（PE管用）
	只
	5

	
	DN300万能连接器（PE管用）
	只
	3

	
	P110塑料管承插哈夫节
	只
	5

	
	P160塑料管承插哈夫节
	只
	5

	
	P200塑料管承插哈夫节
	只
	5

	
	P315塑料管承插哈夫节
	只
	2

	
	P400塑料管承插哈夫节
	只
	2


备注：建议参考同发、五色石、源万隆牌等质量或更好质量的品牌产品（能提供证明比参考品牌质量好的佐证资料），最终以实际发生量结算，根据我方要求分批次发货。
球墨铸铁哈弗节技术要求

一、哈夫节制造标准与技术参数均符合国家标准。其中：
1.▲密封试验压力：≥1.0Mpa；产品在不低于2.0Mpa水压下进行试压试验，稳压时间不少于1min，无渗漏且壳体无结构性损伤。有第三方权威部门（机构）鉴定，出具产品检测报告。 
2.▲材质：球墨铸铁（QT450-10）；全系产品壳体材质为球墨铸铁，国标牌号QT450 -10，球化等级不低于GB/T 9441中规定的3级，并符合GB/T1348 标准，GB228.1金属材料试验方法，GB/T 13295 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件等规定；

3. ▲配套螺栓等；哈夫节及哈夫式管卡紧固螺栓采用黑色中碳钢8.8级及以上高强度螺栓，须高耐腐蚀的发黑处理，紧固螺栓与壳体有止转结构。螺栓性能等级达到 GB/T 3098.1-2010 中规定的8.8级以上，螺母性能等级达到 GB/T 3098.2-2015中规定的8级以上。垫片符合GB/T95-2002 标准与本体螺栓孔设计的方孔配合，装配安装时只需一只扳手单向紧固即可完成操作。配置螺栓进行高耐腐蚀的发黑处理。
4.▲密封：采用橡胶密封圈。密封圈材质为NR天然橡胶或EPDM三元乙丙橡胶，性能符合GB/T21873“橡胶密封件给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范”硬度等级60的材料要求；哈夫节橡胶密封件和本体之间的连接方式采用了无粘胶技术，密封垫上设置均匀分布的凸点，卡压在壳体密封凹槽内，避免胶水对密封垫的老化作用，以及胶水对水体的二次污染，同时也避免带压施工过程中密封垫容易位移和脱落的风险。管道径向密封的橡胶件设计为齿形密封结构，可大大增加产品的抗水压冲击能力。
5.▲卫生性能：产品卫生性能符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的规定。 

6.▲泄压孔：哈夫节DN100以下泄压孔口径可小于DN50或根据特殊情况选择不设置泄压孔。DN100以上规格的泄压孔口径不低于DN50，保证抢修安装时排水顺畅。

7.▲内外防腐：产品内外涂覆采用红色或蓝色环氧树脂粉末（或其他更高要求环保材料）静电喷涂，产品铸件在经过内外表面抛丸清砂后，清理掉铸件内外表面油锈、水份、等杂质，再进行环氧树脂粉末喷涂，喷涂总厚度不低于200微米。涂层固化后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状，具有良好的抗腐蚀和抗污垢性，不产生二次污染。产品内外涂覆材料具有国家卫生部颁发的卫生许可证，不含有任何对供水水质有害的物质。

8、▲外观：产品外观表面光滑平整，无气孔、针眼、气泡、裂纹等显著性缺陷，产品铸件壳体上铸有品牌、规格型号等永久性的清晰标志，管卡法兰符合GB/T17241.6整体铸铁法兰要求。

二、其他要求

1、供应商的报价文件必须标明所投货物的规格型号与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等；

3、质量要求：产品必须全新，原装合格产品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品原产地证书、合格证及其它相关资料。物品配件齐全，符合国家质量标准。

4、质保要求：质保期限应不低5年，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据。


