
附件一：采购需求
采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	
	DN108mm×4mm无缝钢管（Q235-B）

外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料
	米
	300

	
	DN159mm×4.5mm无缝钢管（Q235-B）

外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料
	米
	300

	
	DN219mm×8mm螺旋钢管（Q235-B）

外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料
	米
	300

	
	DN600*1.0Mpa*36mm锻压平焊钢制法兰片
	片
	20

	
	DN500*1.0Mpa*32mm锻压平焊钢制法兰片
	片
	20


备注：钢管采用双面埋弧焊，管外层采用环氧树脂粉末蓝色防腐，环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料，采用两道底漆两道面漆防腐，每道防腐厚度不得低于50微米。生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)。钢管厚度需达到10mm（误差不超过±5%）。钢管两端需保留100mm-150mm无外防腐，采用V型坡口，坡口夹角30°至40°，钝边保留1.6mm±0.8mm。除锈等级达到sa2.5级标准，所投机管执行GB/T3091-2025《低压流体输送用焊接钢管》标准！钢管外层需有规格型号，执行标准及厚度等标识。厂家需具有特种设备许可证A级，具有质量、环境、卫生、能源标准，且证书包含本产品。钢管长度为每根12米。

钢法兰片的规格尺寸必须按照国家标准执行。钢法兰片压力均为1.0Mpa。

如因管材及焊缝的质量问题造成我方的一切损失由中标单位负责，中标单位需提供对此的承诺书。中标单位需提供钢管焊接处防腐材料(需和钢管内外防腐一致品牌)。建议参考金洲、迈克、友发、君诚等质量或更好质量的品牌产品（能提供证明比参考品牌质量好的佐证资料）。


