
附件一：采购需求
采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	
	P20直管带堵头哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	60

	
	P25直管带堵头哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	125

	
	P32直管带堵头哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	145

	
	P40直管带堵头哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	60

	
	P50直管带堵头哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	205

	
	P63直管带堵头哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	215

	
	P75*200直管哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	50

	
	P90*300直管哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	85

	
	P90*500直管哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	20

	
	P110*300直管哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	75

	
	P110*500直管哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	25

	
	P160*300直管哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	15

	
	P160*500直管哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	20

	
	P200*300直管哈夫节（PE、PVC管用）
	只
	5

	
	UPVC 20×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	820

	
	UPVC 25×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	480

	
	UPVC 32×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	820

	
	UPVC 40×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	40

	
	UPVC 50×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	380

	
	UPVC 63×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	400

	
	UPVC 75×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	120

	
	UPVC 90×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	160

	
	UPVC 110×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	160

	
	UPVC 160×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	80

	
	UPVC 200×1.6Mpa（给水用UPVC管）直管
	米
	20

	
	UPVC20直接
	只
	1550

	
	UPVC25直接
	只
	650

	
	UPVC32直接
	只
	880

	
	UPVC40直接
	只
	100

	
	UPVC50直接
	只
	470

	
	UPVC63直接
	只
	390

	
	UPVC75直接
	只
	90

	
	UPVC90直接
	只
	30

	
	UPVC110直接
	只
	110

	
	UPVC160直接
	只
	25

	
	UPVC200直接
	只
	8

	
	UPVC20*90°弯头
	只
	1100

	
	UPVC25*90°弯头
	只
	180

	
	UPVC32*90°弯头
	只
	530

	
	UPVC50*90°弯头
	只
	150

	
	UPVC63*90°弯头
	只
	170

	
	UPVC90*90°弯头
	只
	40

	
	UPVC110*90°弯头
	只
	45

	
	UPVC160*90°弯头
	只
	10

	
	UPVC20正三通
	只
	50

	
	UPVC25正三通
	只
	60

	
	UPVC32正三通
	只
	70

	
	UPVC50正三通
	只
	20

	
	UPVC63正三通
	只
	30

	
	UPVC25*20三通
	只
	50

	
	UPVC32*20三通
	只
	40

	
	UPVC32*25三通
	只
	20

	
	UPVC50*32三通
	只
	20

	
	UPVC50*20三通
	只
	20

	
	UPVC63*20三通
	只
	10

	
	UPVC63*25三通
	只
	10

	
	UPVC63*32三通
	只
	10

	
	UPVC63*50三通
	只
	10

	
	UPVC20堵头
	只
	50

	
	UPVC25堵头
	只
	50

	
	UPVC32堵头
	只
	50

	
	UPVC110*90大小头
	只
	40

	
	UPVC90*75大小头
	只
	40

	
	UPVC63*50大小头
	只
	60

	
	UPVC63*40大小头
	只
	50

	
	UPVC63*32大小头
	只
	20

	
	UPVC63*25大小头
	只
	10

	
	UPVC63*20大小头
	只
	10

	
	UPVC50*32大小头
	只
	30

	
	UPVC32*20大小头
	只
	100

	
	UPVC32*25大小头
	只
	80

	
	UPVC25*20大小头
	只
	200

	
	UPVC63*50外丝直接
	只
	20

	
	UPVC50*40外丝直接
	只
	20

	
	UPVC32*25外丝直接
	只
	160

	
	UPVC25*20外丝直接
	只
	150

	
	UPVC20*15外丝直接
	只
	550

	
	UPVC20*15内丝弯头
	只
	50

	
	UPVC20*15内丝直接
	只
	300

	
	UPVC25*20内丝直接
	只
	100

	
	UPVC20球阀
	只
	200

	
	UPVC20内丝球阀
	只
	100

	
	UPVC32球阀
	只
	30

	
	UPVC50球阀
	只
	30

	
	UPVC63球阀
	只
	20

	
	UPVC75球阀
	只
	20

	
	UPVC50快速直接
	只
	10

	
	UPVC63快速直接
	只
	15

	
	UPVC75快速直接
	只
	15

	
	UPVC给水用胶水（770ml）
	瓶
	155

	
	PE20x2.3（1.6Mpa）管材
	米
	200

	
	PE25x2.3（1.6Mpa）管材
	米
	200

	
	PE32x3.0（1.6Mpa）管材
	米
	200

	
	PE20＊90°弯头（承插）
	只
	450

	
	PE25＊90°弯头（承插）
	只
	100

	
	PE32＊90°弯头（承插）
	只
	150

	
	PE50＊90°弯头（承插）
	只
	50

	
	PE63＊90°弯头（承插）
	只
	50

	
	PE63直接
	只
	50

	
	PE50直接
	只
	50

	
	PE32直接
	只
	250

	
	PE25直接
	只
	200

	
	PE20直接
	只
	450

	
	PE20正三通
	只
	150

	
	PE25正三通
	只
	70

	
	PE32正三通
	只
	100

	
	PE40正三通
	只
	30

	
	PE50正三通
	只
	20

	
	PE63正三通
	只
	20

	
	PE63*20三通
	只
	40

	
	PE63*32三通
	只
	40

	
	PE63*50三通
	只
	20

	
	PE50*20三通
	只
	40

	
	PE50*32三通
	只
	20

	
	PE32*20三通
	只
	50

	
	PE32*25三通
	只
	50

	
	PE20*15外丝直接
	只
	400

	
	PE20*15内丝直接
	只
	250

	
	PE20*15 弯头外丝
	只
	100

	
	PE20*15 内丝弯头
	只
	250

	
	PE25*20 外丝直接
	只
	100

	
	PE25*20内丝直接
	只
	20

	
	PE32*25 外丝直接
	只
	80

	
	PE50外丝直接（丝口1.5寸）
	只
	20

	
	PE63外丝直接（丝口2.0寸）
	只
	30

	
	PE32截止阀
	只
	25

	
	PE25截止阀
	只
	30

	
	PE20截止阀
	只
	60

	
	PE32堵头
	只
	20

	
	PE25堵头
	只
	20

	
	PE20堵头
	只
	100

	
	DN20×2.8mm×2.0Mpa(PPR冷热水管材S3.2)
	米
	120

	
	PPR20*15外丝直接
	只
	180

	
	PPR25*20外丝直接
	只
	60

	
	PPR25＊90°弯头
	只
	30

	
	PPR20＊90°弯头
	只
	180

	
	PPR25直接
	只
	30

	
	PPR20直接
	只
	280

	
	PPR25正三通
	只
	20

	
	PPR20正三通
	只
	30

	
	S16铜直接（铜件材质为 Hpb59-1铜）
	只
	30

	
	S16*15铜外丝直接（铜件材质为 Hpb59-1铜）
	只
	30

	
	S16*15铜内丝直接（铜件材质为 Hpb59-1铜）
	只
	30

	
	S20*15铜外丝直接（铜件材质为 Hpb59-1铜）
	只
	30

	
	S20*15铜内丝直接（铜件材质为 Hpb59-1铜）
	只
	30

	
	S25铜直接（铜件材质为 Hpb59-1铜）
	只
	30

	
	S20铜直接（铜件材质为 Hpb59-1铜）
	只
	50

	
	S20铜正三通（铜件材质为 Hpb59-1铜）
	只
	20

	
	S25铜正三通（铜件材质为 Hpb59-1铜）
	只
	20

	
	生料带20mm*0.1mm*20m（材质：聚四氟乙烯）
	卷
	800


附页：
PE管符合GB/T 13663.2—2018标准或行业相关标准，

PE管件符合GB/T 13663.3—2018标准或行业相关标准。

PPR管符合GB/T 18742.2—2017标准或行业相关标准；

PPR管件符合GB/T18742.3-2002标准或行业相关标准。

UPVC管材符合GB/T10002.1-2006标准或行业相关标准。

铜材料执行标准:GB/T5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》
球墨铸铁哈弗节技术要求

一、哈夫节制造标准与技术参数均符合国家标准。其中：

1.▲密封试验压力：≥1.0Mpa；产品在不低于2.0Mpa水压下进行试压试验，稳压时间不少于1min，无渗漏且壳体无结构性损伤。有第三方权威部门（机构）鉴定，出具产品检测报告。 
2.▲材质：球墨铸铁（QT450-10）；全系产品壳体材质为球墨铸铁，国标牌号QT450 -10，球化等级不低于GB/T 9441中规定的3级，并符合GB/T1348 标准，GB228.1金属材料试验方法，GB/T 13295 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件等规定；

3. ▲配套螺栓等；哈夫节及哈夫式管卡紧固螺栓采用黑色中碳钢8.8级及以上高强度螺栓，须高耐腐蚀的发黑处理，紧固螺栓与壳体有止转结构。螺栓性能等级达到 GB/T 3098.1-2010 中规定的8.8级以上，螺母性能等级达到 GB/T 3098.2-2015中规定的8级以上。垫片符合GB/T95-2002 标准与本体螺栓孔设计的方孔配合，装配安装时只需一只扳手单向紧固即可完成操作。配置螺栓进行高耐腐蚀的发黑处理。

4.▲密封：采用橡胶密封圈。密封圈材质为NR天然橡胶或EPDM三元乙丙橡胶，性能符合GB/T21873“橡胶密封件给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范”硬度等级60的材料要求；哈夫节橡胶密封件和本体之间的连接方式采用了无粘胶技术，密封垫上设置均匀分布的凸点，卡压在壳体密封凹槽内，避免胶水对密封垫的老化作用，以及胶水对水体的二次污染，同时也避免带压施工过程中密封垫容易位移和脱落的风险。管道径向密封的橡胶件设计为齿形密封结构，可大大增加产品的抗水压冲击能力。

5.▲卫生性能：产品卫生性能符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的规定。 

6.▲泄压孔：哈夫节DN100以下泄压孔口径可小于DN50或根据特殊情况选择不设置泄压孔。DN100以上规格的泄压孔口径不低于DN50，保证抢修安装时排水顺畅。

7.▲内外防腐：产品内外涂覆采用红色或蓝色环氧树脂粉末（或其他更高要求环保材料）静电喷涂，产品铸件在经过内外表面抛丸清砂后，清理掉铸件内外表面油锈、水份、等杂质，再进行环氧树脂粉末喷涂，喷涂总厚度不低于200微米。涂层固化后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状，具有良好的抗腐蚀和抗污垢性，不产生二次污染。产品内外涂覆材料具有国家卫生部颁发的卫生许可证，不含有任何对供水水质有害的物质。

8、▲外观：产品外观表面光滑平整，无气孔、针眼、气泡、裂纹等显著性缺陷，产品铸件壳体上铸有品牌、规格型号等永久性的清晰标志，管卡法兰符合GB/T17241.6整体铸铁法兰要求。

1.管上的米数标识不得与管同色喷码。

2.PE 及其配件建议参考:中财、伟星、金牛、联塑、公元品牌或更好质量的品牌产品。

3.UPVC及其配件建议参考:中财、伟星、金牛、联塑、公元、华生、华亚品牌或更好质量的品牌产品。

4.哈夫节品牌建议参考:同发、五色石、源萬隆品牌或更好质量的品牌产品。

5.若 PE 配件、PPR配件、UPVC 配件、球阀等一线品牌没有的，请用国内知名优质品牌代替。UPVC 增接口压力为 1.0Mpa，材质为UPVC，厚度达到国家标准，栓螺母为镀锌 8.8级。
6.送货范围为桐城8个乡镇供水所区域，按我方要求数量和送货地址分批发货。


